恩平18-6油田/番禺19-1油田联合开发项目

房间流场及温度场模拟分析

外委工作范围

编制

校对

审核

- 海洋石油工程股份有限公司设计院

# 项目概述

- 油田概述

恩平18-6油田位于中国南海珠江口盆地珠一坳陷恩平凹陷南部番禺19构造带。油田地理位置东经113°59′00″~114°00′40″，北纬20°29′10″~20°30′15″，距香港西南约199.0km，距在生产的恩平18-1油田和恩平24-2油田分别为5.3km和14.5km。

番禺19-1油田位于珠江口盆地珠一坳陷恩平凹陷恩平17洼南部番禺19构造带，距香港西南约203km，距恩平18-6油田和在生产的恩平18-1油田分别为6.4km和10.3km。

- 设施概述

项目总体开发方案为番禺19-1油田与恩平18-6油田联合新建一座模块钻机DPP平台，设置100人生活楼，井槽数为4×6，平台不带原油电站，番禺19-1油田利用该平台实施大位移井开发。从恩平18-6 DPP平台至恩平18-1 WHPA平台铺设6.2公里油气混输海管及海缆，平台产液初步分离后含水输送至恩平18-1 WHPA平台，利用已建恩平18-1 WHPA至恩平24-2 DPP的海管及恩平24-2 DPP至海洋石油118 FPSO的软管输至海洋石油118FPSO，进一步处理后储存及外输。

恩平18-6 新建DPP平台组块房间例如：电潜泵控制间，主开关间，应急开关间，中控设备间，中控室，工作间及变压器间等，设备和盘柜的散热量很大，同时由于空间紧张，风管布置受限，从而会导致房间气流组织分布不均匀，部分区域出现高温现象，为了有效解决房间局部高温问题，对房间进行流场及温度场模拟显得尤为重要。平台生活楼为人员居住场所，为了保证人员居住舒适度要求，对生活楼房间进行气流组织及温度场分析也很有必要。

甲方：海洋石油工程股份有限公司设计院。

乙方：恩平18-6油田/番禺19-1油田联合开发项目房间流场及温度场模拟分析的承包商。

# 具体工作内容描述

## 工作范围

乙方的工作范围是指利用三维仿真软件，对EP18-6项目DPP平台中央空调覆盖的主要房间和变压器间进行流场及温度场仿真计算模拟分析及评估。其具体工作包括但不限于如下内容：

利用三维仿真软件，对新建DPP平台房间及生活楼分别进行仿真计算分析。各平台包含房间及布置简述如下，具体布置详见附录一。

| 模拟恩平18-6组块 | 中央空调房间：电潜泵控制间，主开关间，应急开关间，中控设备间，中控室，工作间； 通风房间：变压器间。 |
| --- | --- |
| 模拟恩平18-6生活楼 | 住人舱室及办公室 |

- 根据模拟结果开展分析评估工作，判断房间内气流组织是否合理，是否出现不合理的高温区域，然后根据气流分布及温度场情况调整风管布置；

- 根据现行房间风管布置，设备布置，结构和舾装设计等资料，进行温度场的分析，并提供中文的分析评估报告及模型。

- 如分析结果不满足房间的温度要求，需推荐合理的风管布置方案并由甲方批准，确定出最优的风管布置方案，根据修改方案提供对应的模拟分析报告。

- 在设计过程中，若甲方提供的边界条件数据不全，乙方应根据以往项目经验和数据库补充相应数据，同时确保补充的数据准确可靠，并报甲方批准后方可开展工作；

- 应依据相关图纸精细化建模，以便体现HVAC 系统设计对室内流场及温度场的影响。

- 回复甲方相关审查意见。

- 提交报告后到甲方处（塘沽）向甲方人员讲解分析方法及相关理论，主要依据甲方需求，对CFD仿真模拟房间流场及温度场分析及评估项目中的关键应用技术进行讲解。